检 测 报 告

报告编号：SYS2600010

工程名称：余姚市老小区天然气管道更新改造工程 -浦东公寓小区

委托单位：余姚市城市天然气有限公司

检测项目：管道压实度（灌砂法）

报告日期：2026年3月27日

余姚市姚州建设工程检测有限公司

地址：浙江省余姚市胜山路28号     邮政编码:315400   电话：0574-62824724

余姚市姚州建设工程检测有限公司

检 测 报 告

报告编号：SYS2600010                                         共 2 页 第 1 页

| 工程名称 | 余姚市老小区天然气管道更新改造工程 -浦东公寓小区 | 检测类别 | 见证检测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 余姚市城市天然气有限公司 | 建设单位 | 余姚市城市天然气有限公司 |
| 施工单位 | 余姚世方园林建设有限公司 | 见证单位 | 宁波方元建设管理有限公司 |
| 检测项目 | 管道压实度（灌砂法） | 见证人 | 丁宝良 |
| 样本数量 | 9点 | 取样日期 | 2026年3月23日 |
| 检测日期 | 2026年3月23日—2026年3月27日 | 报告日期 | 2026年3月27日 |
| 路段桩号 | 详见报告第2页 |  |  |
| 结构部位 | 管道回填石屑 |  |  |
| 检测依据 | 《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450—2019） 《给水排水管工程施工及验收规范》GB 50268-2008 |  |  |
| 检测设备 | 灌砂筒（SB143）、电子秤（SB133）、电热鼓风干燥箱（SB227）、电子秤（SB139） |  |  |
| 检测结论 | 依据《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450—2019）进行检测，所检测项目结果符合《给水排水管工程施工及验收规范》GB 50268-2008的标准和设计要求。详见报告第2页。 |  |  |
| 检测说明 | - 本报告无检测单位盖章无效； - 本报告涂改无效； - 本报告无批准人、审核、检测人签字无效； - 本报告未经检测单位批准不得复制； - 如对检测结果有异议，请在收到检测报告之日起15天内向本单位书面提出。 |  |  |
| 备注 | 最大干密度：1.75 g/cm3 |  |  |

检测单位（盖章）：           批准：            审核：            检测：

余姚市姚州建设工程检测有限公司

检 测 报 告

报告编号：SYS2600010                                     共 2 页 第 2 页

| 试样编号 | 取样桩号 | 取样位置 |  | 设计要求(%) | 干密度(g/cm3) | 压实度 (%) | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10号楼东侧 | 管道 顶部 | 顶部上部 | ≥90 | 1.62 | 92.6 | 符合设计要求 |
| 2 |  |  | 顶部上部 | ≥90 | 1.61 | 92.0 | 符合设计要求 |
| 3 |  |  | 顶部上部 | ≥90 | 1.62 | 92.6 | 符合设计要求 |
| 4 | 10号楼东侧 | 管道 两侧 | 胸腔右侧 | ≥90 | 1.63 | 93.1 | 符合设计要求 |
| 5 |  |  | 胸腔右侧 | ≥90 | 1.66 | 94.9 | 符合设计要求 |
| 6 |  |  | 胸腔右侧 | ≥90 | 1.65 | 94.3 | 符合设计要求 |
| 7 | 10号楼东侧 | 管道 两侧 | 胸腔左侧 | ≥90 | 1.65 | 94.3 | 符合设计要求 |
| 8 |  |  | 胸腔左侧 | ≥90 | 1.67 | 95.4 | 符合设计要求 |
| 9 |  |  | 胸腔左侧 | ≥90 | 1.67 | 95.4 | 符合设计要求 |
|  |  |  | 以 | 下 | 空 | 白 |  |